## Checklist (hidden)
ITEM | DESCRIPTION | Remarks | REMARKS
A | General information |  | 基本信息
A1 | Site Information | site basic informaiton,including location and tower informaiton | 站点经纬度、海拔，类型 铁塔类型、业主、高度
A2 | Existing Site Access Information | access detail and requirement | 从主干道到达站点的距离，道路类型，路面宽度 站点允许工作时间 照片：从主干道进入站点路由（若干张）
B | Power |  | 电源
B1 | Existing ACDB box drawing | existing power overall and internal detail picture | 现有AC电源整体和内部细节照片(若干张)
B2 | AC Power information | existing parameter information | 现有AC电源参数信息： 电力供应商 线缆类型 AC类型 AC现有功耗
B3 | Existing DC power drawing | existing DC overall and internal detail picture | 现有DC的整体和内部细节照片(若干张) 照片需要能够体现现有整流模块数量，所有空开数量以及剩余可用空开数量和类型
B4 | DC Power information | existing DC parameter information | 现有DC参数信息： DC输出电源和电流 电池数量已经电池容量 电池温度 DC空开使用情况统计
B5 | Existing external alarm | existing alarm information | 现有告警信息
B6 | AC power solution | AC power solution for the project | 针对本次工程的AC电源方案
B7 | DC power solution | DC power solution for the project | 针对本次工程的DC电源方案
B8 | Solution for Remote Alarm | alarm solution after upgrade | 更新后的告警方案
B9 | Solution of AC power cable route | AC cable route | AC线缆路由
C | Antenna & RRU information |  | 天馈
C1 | Exisitng Antenna Information | existing antenna type, helight,azimuth, physical tilt, electric tilt | 现有天线型号、高度、方位角、机械下倾角、电子下倾角等
C2 | Proposed New Antenna information | new antenna information | 新增天线信息
C3 | Existing RRU Information | existing RRU type, location, optical cable and power cable length | 现有RRU型号、位置、以及光纤和电源线长度
C4 | Proposed RRU Information | new RRU information | 新增RRU信息
D | Panoramic & Obstacle |  | 覆盖照片
D1 | Panoramic View | site RF picture of 360° | 站点RF 360°照片
D2 | Obstacles and Blocking | RF blocking informaiton | RF阻挡信息
E | Site Photo |  | 站点照片
E1 | Site Layout Photos | euipment surrounding photo | 设备环境照片
E2 | Surrounding photo | site surrounding photo | 站点环境照片
F | Antenna & RRU Photo |  | 天馈照片
F1 | Existing Antenna Photos | existing antenna information photo | 现有天线信息照片
F2 | Existing RRU Photo | existing RRU infromation photo | 现有RRU信息照片
F3 | Proposed New Antenna Location | new antenna designed location | 新增天线的设计位置
F4 | Proposed New RRU Location | new RRU designed locaiton | 新增RRU的设计位置
F5 | Existing Grounding Information |  | 现有机柜接地位置和现有的RRU接地位置
F6 | Proposed New Grounding |  | 新增机柜和RRU接地的位置
F7 | Proposed New GPS |  | 新增GPS的位置
G | Drawing |  | 图纸
G1 | Tower Drawing | site side view, including existing equipment location and new equipment location and information | 站点侧视图，包括现有设备位置和新增设备的位置和信息
G2 | Site Layout Drawing | site drawing, including existing equipment locaiton and new equipment location and information | 站点平面图，包括现有设备位置和新增设备的位置和信息
G3 | Equipment room |  | 机房或室外设备的设计信息
H | BOQ | New euipment list | 新增设备清单
I | Accessories | Accessories information | 辅材信息

## Cover
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  | Site ID: |  |  | LB11321_Nounsavad |  |  |  | 修改站名
|  | Site type: |  |  | Collocate
[9 empty] | 更换图片 | 站点整体照片
| Survey Date: |  | 2018-10-09 |  |  | Version |  | V1.0 | 修改勘测日期
| Survey By: |  | QN |  |  | Version date |  | 2018-10-09
| APPROVED BY COMBA |  |  | Signature and Full name: |  |  | Date:
| APPROVED BY ETL |  |  | Signature and Full name: |  |  | Date:
COMBA CORPORATION

## A.General information
铁塔类型
[10 empty] | SST | 大塔
|  | Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project | [7 empty] | MN | 小塔
[10 empty] | GM | 拉线塔
[10 empty] | POLE | 水泥杆
[10 empty] | RT | 楼顶
A1. Site Information | [7 empty] | 站点基本信息，包括：站点位置和铁塔信息
| Site ID: | LB11321 |  |  | Tower type: |  | GM | Site ID: | 站点ID | Tower type: |  | 铁塔类型
| Site Name: | Nounsavad |  |  | Tower 's owner: |  | ETL | Site Name: | 站点名字 | Tower 's owner: |  | 铁塔业主
| Site type: | Collocate |  |  | Tower height (m): |  | 67 | Site type: | 不用修改 | Tower height (m): |  | 铁塔高度
| Longitude: | 102.2087 |  |  | Building Height(m): |  | 0 | Longitude: | 经纬度 | Building Height(m): |  | 建筑物高度
| Latitude: | 19.8783 |  |  | Total height (m): |  | 67 | Latitude: | 经纬度 | Total height (m): |  | 总高
| Elevation: | 355m |  |  | Site type: |  | Indoor | Elevation: | 海拔 | Site type: |  | 站点类型 | 室内/室外
| Shelter type: | Simple |  |  | Ownership type (Self built or shared site) |  | Self built | Shelter type: | Simple简易房舱 | Ownership type (Self built or shared site) |  | 如果是ETL物业选“Self built”，其他都是“Shared site”
Concrete混凝土
A2. Existing Site Access Information | [7 empty] | 站点访问的细节和要求 | [9 empty] | 道路情况
[18 empty] | concrete | 水泥路
| Alley to site: | Normal Width: | 3m | Narrowest: | 0.6m | Road surface: | ground | 胡同到站点 | 正常路宽 | 10m | 最窄路宽 |  | 3m | 道路情况 | ground |  |  | ground | 土路
| Distance from site to location where truck or crane can reach: |  |  |  | 400m |  |  | 货车/起重机能够到达的站点距离站点多远 |  |  |  |  | 7F |  |  |  |  | asphalt | 沥青
| Is there any possible difficulty or obstacle when deliver equipment and materials? |  |  |  | No |  |  | 卸货到站点是否存在困难 |  |  |  |  | No |  |  |  |  | pathway | 其他
| Suggested delivery method to site/rooftop |  |  |  | Manpower |  |  | 建议卸货到站点的方式 |  |  |  |  | Manpower | 人力搬运
| Available access time: |  |  |  | Any time |  |  | 可以进站点的时间 |  |  |  |  | Working hours |  | 可以进站点的时间
| Special remark for acess time: | [6 empty] | 可以进站点的时间 |  |  |  |  | 8:00- 17:00 |  | Any time | 任何时间
[15 empty] | Working hours |  | 工作时间
[15 empty] | Weekend | 周末
[15 empty] | Others | 其他
照片: 从主干道去往站点的路口信息
Site Access photo

## B.Power
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  | Site ID: | LB11321
B1. Existing ACDB Information
| Full AC Box (out door) |  |  | Full AC Box (In door)
| AC Type | 3-phase | Main Input Breaker Capacity |  |  | 60A*1 | AC Type |  | AC类型 | Main Input Breaker Capacity |  |  | 主空开容量
| Voltage (V) | 398 | Number of available AC breakers |  |  | 1 | Voltage (V) |  | 电压 | Number of available AC breakers |  |  | 空余AC空开数量
| Current (A) | 5.54 | Required New AC breakers |  |  | 50A*1 | Current (A) |  | 电流 | Required New AC breakers |  |  | 新AC空开需求
| Exisitng AC Power Cable Type | 4*16mm² | Exisitng AC Power Cable Length (m) |  |  | 18 | Exisitng AC Power Cable Type |  | 现有AC线类型 | Exisitng AC Power Cable Length (m) |  |  | 现有AC线长度
B2. AC power solution
AC电源方案
[7 empty] | AC箱方案 |  |  |  | AC空开方案
[9 empty] | 利旧现有AC箱 |  |  |  | 使用现有的AC空开
替换现有AC空开为50A新空开
替换现有AC箱
[9 empty] | 新建AC箱 |  |  |  | 在现有AC箱里添加50A空开
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  | Site ID: | LB11321
B3. Existing DC Power Information
[7 empty] | 第一张照片 | 整流机柜整体照片
[7 empty] | 第二张照片 | 整流框照片
| Existing Power equipment Location |  |  | Existing Rectifier Module
[7 empty] | 第三张照片 | 空开照片
[7 empty] | 第四张照片 | 电池
| Exisitng DC Breaker |  |  | Exisitng Battery
| DC Equipment Company | Eltek | Equipment Type |  | Flatpack800 |  | DC Equipment Company |  | DC电源柜厂家 | Equipment Type |  | 电源柜类型
| Output Voltage (V) | 53.3 | Number of Rectifier Module |  | 2 |  | Output Voltage (V) |  | 输出电压 | Number of Rectifier Module |  | 整流模块数量
| Current Load (A) | 18.9 | Available rectifier module slot |  | 4 | 2 | Current Load (A) |  | 输出电流 | Available rectifier module slot |  | 空余槽位
| Exisitng AC Power Cable Type | 4*10mm² | Exisitng AC Power Cable Length (m) |  | 8 | 3 | Exisitng AC Power Cable Type |  | AC电源线类型 | Exisitng AC Power Cable Length (m) |  | AC电源线长度
| Battery Model | no have | Number of DC Breaker (Total) |  | 16A*3+10A*3+32A*3 | 16A*4+63*2+ 32A*3 | Battery Model |  | 电池型号 | Number of DC Breaker (Total) |  | DC空开总数量
| Existing Battery Quantity | no have | Number of used DC breakers |  | 16A*1+10A*1+32A*3 | 16A*4+63*2+ 32A*3 | Existing Battery Quantity |  | 现有电池数量 | Number of used DC breakers |  | 已用空开数量
| Battery Group Quantity | no have | Number of available DC breakers |  | 16A*2+10A*2 |  | Battery Group Quantity |  | 电池组数 | Number of available DC breakers |  | 剩余空开数量
| Grounding Resistance(Ω) | 2.14 |  |  |  |  | Grounding Resistance(Ω) |  | 地阻值
[9 empty] | 电阻值 | 1.5至3.5任意数值
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  | Site ID: | LB11321
B4. DC power solution
替换现有电源柜为新的电源柜
添加新的电源柜在现有空间
添加新的电源柜在原来G900机柜位置
添加新的电源柜在原来G1800机柜位置
扩展现有平台
新机柜位置可以根据实际情况修改
Proposed add new DC power system for New LTE
Proposed new plinth(1.5m*1.2m) for new DC power system
Proposed new cable ladder form new cabinet to exisitng cable ladder
Reused Existing AC Breaker
Reused Existing AC BOX
Change Existing AC BOX to new AC BOX
Proposed new AC BOX
Change Existing AC Breaker to 50A Breaker
Add new 50A AC Breaker at Existing AC Box
Proposed SWAP existing power cabinet to New power cabinet
Proposed new power cabinet at new location
Proposed Add New power cabinet at Existing G900 cabinet location
Proposed Add New power cabinet at Existing G1800 cabinet location
Proposed Expasion Existing Fundation for new cabinet
Proposed new power cabinet at new location
Change Existing AC Breaker to 50A Breaker
Reused Existing AC BOX

## C.Antenna & RRU information
[10 empty] | Reused |  | 利旧
[10 empty] | SWAP to New COMBA |  | 替换为京信设备
|  |  | Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project | [6 empty] | Add New COMBA |  | 新增京信设备
[10 empty] | Add New HUAWEI |  | 新增华为设备
[10 empty] | Dismantle |  | 拆除
N/A
|  |  |  | Site ID: | LB11321
C1. System Information
| Information |  | System |  |  | Configuration |  |  | Information |  | System |  | Configuration
| Existing |  | 2G-900 |  |  | S111 |  |  | 现有 |  | 2G-900
|  |  | 2G-1800 | [7 empty] | 2G-1800
|  |  | 3G-2100 |  |  | S11 |  |  |  |  | 3G-2100
| Proposed |  | 2G-900 |  |  | SWAP to New COMBA |  |  | 更新后 |  | 2G-900
|  |  | 2G-1800 |  |  | N/A |  |  |  |  | 2G-1800
|  |  | 3G-2100 |  |  | Reused |  |  |  |  | 3G-2100
|  |  | LTE-1800 |  |  | Add New HUAWEI |  |  |  |  | LTE-1800
C2. Exisitng Antenna Information
Existing Antenna information (2G-900)
| Type | information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark | 天线信息
| Antenna | Antenna Model |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 天线型号 |  | 根据天线照片上的型号填写
|  | Antenna Height (mid. of ant) |  | 67 | 67 | 67 |  |  | 天线挂高
|  | Antenna Direction (deg) |  | 80 | 240 | 340 |  |  | 天线方位角
|  | M. Tilt |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 机械下倾角
|  | Tower Leg |  | A | B | C |  |  | 所在塔脚
Existing Antenna information (2G-1800)
| Type | information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark
| Antenna | Antenna Model
Antenna Height (mid. of ant)
Antenna Direction (deg)
M. Tilt
Tower Leg
Existing Antenna information (3G-2100)
| Type | information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark
| Antenna | Antenna Model |  | N/A | N/A
|  | Antenna Height (mid. of ant) |  | 60 | 60
|  | Antenna Direction (deg) |  | 90 | 250
|  | M. Tilt |  | 0 | 2
|  | Tower Leg |  | A | B
C3. Proposed New Antenna information
| Proposed Antenna Information | [5 empty] | Add New |  | SWAP G1800 Antenna |  | 选择天线方案
| Type | information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark | 天线信息
| Antenna | Antenna Model |  | 10 Port | 10 Port | 10 Port |  |  | 天线型号 |  | 根据信息表上的信息填写
|  | Antenna Height (mid. of ant) |  | 67 | 67 | 67 |  |  | 天线挂高 |  | 跟随所替换旧天线的信息填写
|  | Antenna Direction (deg) |  | 40 | 150 | 280 |  |  | 天线方位角
|  | M. Tilt |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 机械下倾角
|  | E tilt |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 电子下倾角
|  | Tower Leg |  | A | B | C |  |  | 所在塔脚
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: | LB11321
C4. Existing BTS Information
Existing 2G-900 Information
| Type | Information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark | RRU信息
| G900 | Equipment Company |  | ZTE | ZTE | ZTE |  |  | 设备厂家
|  | BBU Model |  | BTS8018 | BTS8018 | BTS8018 |  |  | BBU型号
|  | RRU Model |  | N/A | N/A | N/A |  |  | RRU型号
|  | 1/2" Jumper length(m/pcs) |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 跳线长度
|  | 7/8" Feeder length(m/pcs) |  | 80 | 80 | 80 |  |  | 馈线长度
|  | Fiber Length(m) - BBU to RRU |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 光纤长度
|  | DC Cable Length(m) - DC to RRU |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 电源线长度
Existing 2G-1800 Information
| Type | Information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark
| G1800 | Equipment Company
BBU Model
RRU Model
1/2" Jumper length(m/pcs)
7/8" Feeder length(m/pcs)
Fiber Length(m) - BBU to RRU
DC Cable Length(m) - DC to RRU
Existing 3G-2100 Information(3G-2100)
| Type | Information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark
| U2100 | Equipment Company |  | HUAWEI | HUAWEI
|  | BBU Model |  | BBU3900 | BBU3900
|  | RRU Model |  | SRRU.B01-2100 | SRRU.B01-2100
|  | 1/2" Jumper length(m/pcs) |  | 3 | 3
|  | 7/8" Feeder length(m/pcs) |  | N/A | N/A
|  | Fiber Length(m) - BBU to RRU |  | 80 | 80
|  | DC Cable Length(m) - DC to RRU |  | 75 | 75
C5. Proposed BTS Information | [8 empty] | 选择2G系统是否需要替换
| Proposed BTS Information(2G-900) |  |  | 2G System Solution |  |  | SWAP to New COMBA |  | 如果利旧，不需要天线下面信息；如果需要替换，需要天线新的2G RRU信息
| Type | Information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark
| New RRU | Equipment Company |  | COMBA | COMBA | COMBA
|  | RRU Model |  | ENB-10，A57R | ENB-10，A57R | ENB-10，A57R
|  | 1/2" Jumper length(m) |  | 3 | 3 | 3
|  | Fiber Length(m) - BBU to RRU |  | 75 | 75 | 75
|  | DC Cable Length(m) - DC to RRU |  | 60 | 60 | 60
Proposed BTS Information(LTE-1800)
| Type | Information |  | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Sector 4 | Remark
| New RRU | Equipment Company |  | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI
|  | RRU Model |  | RRU5909 | RRU5909 | RRU5909
|  | RRU Qty |  | 1 | 1 | 1
|  | 1/2" Jumper length(m) |  | 3 | 3 | 3
|  | Fiber Length(m) - BBU to RRU |  | 75 | 75 | 75
|  | DC Cable Length(m) - DC to RRU |  | 60 | 60 | 60

## D.Panoramic & Obstacle
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  | Site ID: | LB11321
D1. Panoramic View (at RF antenna height for existing tower)
照片说明：
照片采集高度以ETL最高的天线为准
| Panoramic View 0⁰ |  | Panoramic View 30⁰ |  | Panoramic View 60⁰
| Panoramic View 90⁰ |  | Panoramic View 120⁰ |  | Panoramic View 150⁰
| Panoramic View 180⁰ |  | Panoramic View 210⁰ |  | Panoramic View 240⁰
| Panoramic View 270⁰ |  | Panoramic View 300⁰ |  | Panoramic View 330⁰

## E.Site Photo
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  | Site ID: | LB11321
E1. Site Layout Photos
照片说明
6张照片，体现现有基础空间照片，以及现有设备的位置信息
| GPS / Coordinate |  | Site Front View |  | Site vertical view (from north)
| Site vertical view (from east) |  | Site vertical view (from south) |  | Site vertical view (from west)
E2. Equipment photo
照片说明：
机房或室外设备四面空间照片（4照片）
| Shelter / Equipment Room indoor Overview |  | Shelter / Equipment Room indoor Overview |  | Shelter / Equipment Room indoor Overview
| Shelter / Equipment Room indoor Overview |  | Existing Cable ladder |  | Cable Inlet

## F.Antenna & RRU Photo
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
F1. Existing Antenna Photos
Exisitng Antenna Photo(2G-900)
|  | Full Antenna Photo |  |  | Sectorize View Photos |  | Mechanical Tilt Photo
| Sector 1 | [8 empty] | 照片说明：
每个小区3张天线照片： 1. 天线整体照片 2. 天线扇区覆盖图 3. 天线机械下倾
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
Exisitng Antenna Photo(2G-1800)
|  | Full Antenna Photo |  |  | Sectorize View Photos |  | Mechanical Tilt Photo
| Sector 1 | [8 empty] | 照片说明：
每个小区3张天线照片： 1. 天线整体照片 2. 天线扇区覆盖图 3. 天线机械下倾
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
Exisitng Antenna Photo(3G-2100)
|  | Full Antenna Photo |  |  | Sectorize View Photos |  | Mechanical Tilt Photo
| Sector 1 | [8 empty] | 照片说明：
每个小区3张天线照片： 1. 天线整体照片 2. 天线扇区覆盖图 3. 天线机械下倾
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
F2 Existing RRU Photo
Exisitng RRU Photo(2G-900)
|  | Full RRU Photo |  |  |  | RRU Serial Number |  |  | Remark | 照片说明：
| Sector 1 | [8 empty] | 每个小区2张天线照片： 1. RRU整体照片 2. RRU型号照片
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
Exisitng RRU Photo(2G-1800)
|  | Full RRU Photo |  |  |  | RRU Serial Number |  |  | Remark | 照片说明：
| Sector 1 | [8 empty] | 每个小区2张天线照片： 1. RRU整体照片 2. RRU型号照片
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
Exisitng RRU Photo(3G-2100)
|  | Full RRU Photo |  |  |  | RRU Serial Number |  |  | Remark | 照片说明：
| Sector 1 | [8 empty] | 每个小区2张天线照片： 1. RRU整体照片 2. RRU型号照片
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
F3. Proposed New Antenna Location
| Sector 1 |  |  |  | Sector 2 |  |  | Remark |  | 照片说明：
[8 empty] | Add New |  | 在照片中标记出新增天线位置
| Sector 3 |  |  |  | Sector 4
图例说明：使用不同颜色区分6口天线和10口天线
[8 empty] | New 6 prot antenna | New 10 port antenna
F4. Proposed New RRU Location
| Sector 1 |  |  |  | Sector 2 |  |  | Remark |  | 照片说明：
在照片中标记出新增RRU位置
| Sector 3 |  |  |  | Sector 4
图例说明：使用不同颜色区分2G RRU和LTE RRU
[8 empty] | New LTE RRU | New 2G RRU
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: |  | LB11321
F5 Existing Grounding Information
| Existing Grounding for Ground |  |  |  |  | Existing Grounding for Top
照片说明
现有接地排位置，包括塔下接地（用于新机柜接地）；塔上接地（用于RRU接地）
F6 Proposed New Grounding
| Proposed Grounding for Ground |  |  |  |  | Proposed Grounding for Top |  |  |  | 照片说明
| Reused Exising Grouding Bar |  |  |  |  | Proposed New Grouding Bar on Tower |  |  |  | 新增机柜或RRU接地位置，如果现有接地排有空间，利旧原有接地，如果接地位置不足或接地排丢失，需要新增接地排
F7 Proposed New GPS
| Proposed New GPS | [8 empty] | 照片说明
新增GPS安装位置
Proposed new GPS antenna on Existing cable ladder

## G.Drawing
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  | Site ID: | LB11321
G1. Tower Drawing
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  | Site ID: | LB11321
G2. Site Layout Drawing
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  | Site ID: | LB11321
G3. Equipment room

## H.BOQ
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: | LB11321
Index | 分类 Classification |  | Eng Name |  | Chinese Name | Unit | Qty | Remark
1 | 天线 Antenna |  | 6-Port Antenna |  | 6-Port Antenna | pcs | 0 | Choose one of them
2 |  |  | 10-Port Antenna |  | 10-Port Antenna | pcs | 3
3 | 4G主设备(京信) 4G eNodB Comba |  | 4G BBU |  | 4G BBU | set
4 |  |  | GPS Cable |  | GPS线缆长度 | m
5 |  |  | 4G RRU |  | 4G RRU | set
6 |  |  | RRU RF Cable Pakage(3m) |  | RRU连接天线跳线组件（3米） | set |  | Choose one of them
7 |  |  | RRU RF Cable Pakage(3m) |  | RRU连接天线跳线组件（5米） | set
8 |  |  | 4G RRU Fiber Pakage(100m) |  | RRU连接BBU光缆套件100米 | set |  | Choose one of them
9 |  |  | 4G RRU Fiber Pakage(75m) |  | RRU连接BBU光缆套件75米 | set
10 |  |  | 4G RRU Fiber Pakage(50m) |  | RRU连接BBU光缆套件50米 | set
11 |  |  | 4G RRU Fiber Pakage(25m) |  | RRU连接BBU光缆套件25米 | set
12 |  |  | 4G RRU Power Cable |  | RRU电源线 | m
13 | 2G主设备(京信) 2G BTS Comba |  | 2G BBU |  | 2G BBU | set | 3
14 |  |  | 4 Paths Splitter |  | GPS 四功分元件 | set | 1 | Choose one of them
15 |  |  | 3 Paths Splitter |  | GPS 三功分元件 | set | 0
16 |  |  | 2 Paths Splitter |  | GPS 二功分元件 | set | 0
17 |  |  | 2G RRU |  | 2G RRU | set | 3
18 |  |  | RRU RF Cable Pakage(3m) |  | RRU连接天线跳线组件（3米） | set | 3 | Choose one of them
19 |  |  | RRU RF Cable Pakage(5m) |  | RRU连接天线跳线组件（5米） | set | 0
20 |  |  | 2G RRU Fiber Pakage(100m) |  | RRU连接BBU光缆套件100米 | set | 0 | Choose one of them
21 |  |  | 2G RRU Fiber Pakage(75m) |  | RRU连接BBU光缆套件75米 | set | 3
22 |  |  | 2G RRU Fiber Pakage(50m) |  | RRU连接BBU光缆套件50米 | set | 0
23 |  |  | 2G RRU Fiber Pakage(25m) |  | RRU连接BBU光缆套件25米 | set | 0
24 |  |  | 2G RRU Power Cable |  | RRU电源线 | m | 180
25 | 4G主设备(华为) 4G eNodB Huawei |  | BBU+3RRU(1800） |  | BBU+3RRU(1800） | set | 3
26 | 一体化电源柜 Equipment Cabinet |  | Outdoor Cabinet(Comba) |  | Outdoor机柜（京信） | set |  | Choose one of them
27 |  |  | Iutdoor Cabinet(Comba) |  | Indoor机柜（京信） | set
28 |  |  | Outdoor Cabinet(HuaWei) |  | Outdoor机柜（华为） | set | 1
29 | AC电源线 AC Power Cable |  | AC Power Cable ZA-RVV,4*10mm2 |  | ZA-RVV,4*10mm2 | m | 8 | Choose one of them
30 |  |  | AC Power Cable ZA-RVV,3*25mm2 |  | ZA-RVV,3*25mm2 | m | 0
31 | 室外防水空开箱 AC BOX |  | AC Distribution Box |  | AC Distribution Box | set
32 | 站点土建 Civil Work |  | New build basement |  | 室外基座新增 | set |  |  | 2-New Fundation
33 |  |  | Extend original basement |  | 室外基座扩展 | set |  |  | 3-Expasion Fundation
34 |  |  | GND Cable on tower |  | 塔上地线排线缆 | m | 20
35 |  |  | GND Cable for basement |  | 塔下地线排线缆 | m | 5
36 |  |  | ANT Mounting 3m |  | 塔上3m抱杆 | set | 3
37 |  |  | ANT Mounting 1.5m |  | 塔上1.5米抱杆 | set
38 |  |  | AC BOX Mounting 1.2m |  | 增加防水空开箱支撑杆 | set

## 物料清单 (hidden)
检查索引 | 分类 | 大类名称 | 型号 | SAP编码 | 子SAP编码 | Description | 包内配置数 | 包数 | 总数 | 配置说明 | 单位 | 大类数量
1 | 天线 | 6-Port Antenna | ODI-065R17M18JJ-G,Ⅲ,电调天线(海外R) | 710003-001632-5100 |  | 694-960/1710-2690*2，Gain 16.8/17.5/18.0dBi,E-Tilt: 0-10/0-10/0-10，65°Horizontal Beamwidth，Integrated RCU，2680mmx320mmx145mm, 6 x 7/16 DIN-Female,AISG2.0 8 Pin Circle Connector | N/A | N/A |  |  | 面 | 0
2 |  | 10-Port Antenna | ODI-065R17M18JJJJ-G,Ⅲ,电调天线(海外) | 710003-001514-5000 |  | 698-960/1710-2690*4，Gain 16.7/17.5/18.0/17.5/18.0dBi,E-Tilt: 0-10/0-10/0-10/0-10/0-10，65°Horizontal Beamwidth，Integrated RCU,2680mmx380mmx138mm,10 x 7/16 DIN-Female,AISG2.0 8 Pin Circle Connector | N/A | N/A |  |  | 面 | 3
3 | 4G主设备(京信) | 4G BBU | ENB-35,A66FAU,H03Y03N48M16 | 610005-000077-5000 |  |  | N/A | N/A |  |  | 套 | 0
4 |  | 4G单机组件 | ENB-35A57R-3921MX,4GBBU机柜安装托板套件 | 200902-003386-80 安装架 | 101916-003579-00 | ENB-35A66FC-5832,机柜固定托板 | 1 |  | 0 | 与4G BBU 1:1 |  | 0
5 |  |  |  |  | 102204-000104-00 | M6×12,内六角花形盘头螺钉组合(钝化) | 4 |  | 0
6 |  | 4G GPS避雷器套件 |  | 200902-003404-80 （GPS套件） | 100607-003795-00 | N-J5D-1-N-J5D-1-1000,电缆组件 | 1 |  | 0 | 与4G BBU 1:1 |  | 0
7 |  |  |  |  | 200707-000291-00 | TSA1575AT4-SZX,GPS接收天线 | 1 |  | 0
8 |  |  |  |  | 102303-001399-00 | 单孔单联护套13mm线卡 | 10 |  | 0
9 |  |  |  |  | 100599-000061-00 | AN-JX-W,N型直角转接头 | 1 |  | 0
10 |  |  |  | 102102-000071-00 （GPS避雷器） | 102102-000071-00 | QFL06-KT15-17N-20JK,GPS天馈避雷器 | N/A | N/A |  | 与GPS套件1:1 |  | 0
11 |  |  |  | 100604-000089-03 （GPS馈线） | 100604-000089-03 | CL-SF1/2RN,1/2″超柔阻燃馈线 | N/A | N/A |  | 参考《京信4G设备安装指导》依据现场情况定义 | 米 | 0
12 |  |  |  | 100502-000114-00 （GPS馈线接头） | 100502-000114-00 | CN-NM-SF1/2,1/2″超柔馈线N型J头 | N/A | N/A |  |  | 个 | 2
13 |  | 4G RRU | ENB-35,A57R,H01P46S42N48DV | 600003-002355-0000 |  |  | N/A | N/A |  |  | 套 | 0
14 |  | RRU连接天线跳线组件（3米） |  | 200902-003380-80 机顶跳线包（3米） | 102304-000101-00 | LSA-NM/NF,N-J型和N-K型转接避雷器 | 2 |  | 0 | 根据现场塔上安装情况确认使用3米包或5米包 二选一 | 套 | 0
15 |  |  |  |  | 101813-001291-00 | 00-KX02A,3,电调天线控制线 | 1 |  | 0
16 |  |  |  |  | 102301-000101-00 | 19*20000,黑色胶带 | 3 |  | 0
17 |  |  |  |  | 102301-000107-01 | 63.5×600,3M防水胶泥(2166#) | 3 |  | 0
18 |  |  |  |  | 102301-000009-00 | 7.6×300,黑色扎带 | 10 |  | 0
19 |  |  |  |  | 100608-000077-45 | JP-NM/DM3M-SF12,跳线 | 2 |  | 0
20 |  |  |  |  | 102008-000177-00 | M25-M25,电缆密封套 | 1 |  | 0
21 |  | RRU连接天线跳线组件（5米） |  | 200902-003420-80 机顶跳线包（5米） | 102304-000101-00 | LSA-NM/NF,N-J型和N-K型转接避雷器 | 2 |  | 0 |  | 套 | 0
22 |  |  |  |  | 101813-001294-00 | 00-KX02A,5,电调天线控制线 | 1 |  | 0
23 |  |  |  |  | 102301-000101-00 | 19*20000,黑色胶带 | 3 |  | 0
24 |  |  |  |  | 102301-000107-01 | 63.5×600,3M防水胶泥(2166#) | 3 |  | 0
25 |  |  |  |  | 102301-000009-00 | 7.6×300,黑色扎带 | 15 |  | 0
26 |  |  |  |  | 100608-000308-45 | JP-NM/DM5M-SF1/2,跳线 | 2 |  | 0
27 |  |  |  |  | 102008-000177-00 | M25-M25,电缆密封套 | 1 |  | 0
28 |  | RRU连接BBU光缆套件100米 |  | 200902-003399-80 （100米光纤套件） （这个是单扇区的码） | 101110-000077-00 | SFPP-1310G-10D,双纤单模SFP+数字光模块 | 2 |  | 0 | 根据塔高不同选用不同长度光纤包 多选一 | 套 | 0
29 |  |  |  |  | 101108-000274-00 | DLCP-DLCP-2SMB05-0.13／0.075-L100,铠装 | 1 |  | 0
30 |  | RRU连接BBU光缆套件75米 |  | 200902-003581-80 （75米光纤套件） （这个是单扇区的码） | 101110-000077-00 | SFPP-1310G-10D,双纤单模SFP+数字光模块 | 2 |  | 0 |  | 套 | 0
31 |  |  |  |  | 101108-000279-00 | DLCP-DLCP-2SMB05-0.13/0.075-L75,铠装跳线 | 1 |  | 0
32 |  | RRU连接BBU光缆套件50米 |  | 200902-003401-80 （50米光纤套件） （这个是单扇区的码） | 101110-000077-00 | SFPP-1310G-10D,双纤单模SFP+数字光模块 | 2 |  | 0 |  | 套 | 0
33 |  |  |  |  | 101108-000276-00 | DLCP-DLCP-2SMB05-0.13／0.075-L50,铠装 | 1 |  | 0
34 |  | RRU连接BBU光缆套件25米 |  | 200902-003580-80 （25米光纤套件） （这个是单扇区的码） | 101110-000077-00 | SFPP-1310G-10D,双纤单模SFP+数字光模块 | 2 |  | 0 |  | 套 | 0
35 |  |  |  |  | 101108-000280-00 | DLCP-DLCP-2SMB05-0.13/0.075-L25,铠装跳线 | 1 |  | 0
36 |  | RRU电源线 |  | 100603-000717-00 (电源线) | 100603-000717-00 | YJV23 2×4mm2,二芯(蓝黑)电源线 | N/A | N/A |  |  | 米 | 0
37 |  | RRU电源线连接器 |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  | 套 | 0
38 |  | RRU塔上使用地线或BBU GPS避雷器地线 | BVR1x10mm2 地线 | 100603-000361-00 (地线) | 100603-000361-00 | BVR1x10mm2 地线 | N/A | N/A |  |  | 米 | 10
39 |  | RRU塔上使用地线接地端子 | SC16-8,接线端子 | 102004-000150-00 |  | 接地端子 | N/A | N/A |  |  | 个 | 20
40 |  | RRU光缆+电源线线卡（3RRU） |  |  |  | 双孔三联护套13mm线卡(按照1.5m一个) | N/A | N/A |  |  | 套 | #DIV/0!
41 | 2G主设备(京信) | 2G BBU |  |  |  | 4 Carriers,GSM/GPRS/EDGE Support ,IP Backhaul, Support CSFB, GPS/1588V2/1588ACR Sync, DC-48V Power | N/A | N/A |  |  |  | 3
42 |  | 2G单机组件 |  | 100606-000093-00 | 100606-000093-00 | CAT5e-0.5, 1米,带RJ45头直通双护套网线 | N/A |  |  | 与2G BBU 1:1配置 |  | 3
43 |  |  |  | 100607-004349-00 | 100607-004349-00 | ENB-10A57-3604MX,整机输入线缆组件 | N/A
44 |  | 4G GPS避雷器套件 |  | 200902-003404-80 （GPS套件） | 100607-003795-00 | N-J5D-1-N-J5D-1-1000,电缆组件 | 1 |  | 0 | 单站1:1配置 |  | 1
45 |  |  |  |  | 200707-000291-00 | TSA1575AT4-SZX,GPS接收天线 | 1 |  | 0
46 |  |  |  |  | 102303-001399-00 | 单孔单联护套13mm线卡 | 10 |  | 0
47 |  |  |  |  | 100599-000061-00 | AN-JX-W,N型直角转接头 | 1 |  | 0
48 |  |  |  | 200301-000204-00 四功分器 | 200301-000204-00 | 四功分元件 | N/A | N/A |  | 2G BBU=3选4功分 2G BBU=2选3功分 2G BBU=1选2功分 |  | 1
49 |  |  |  | 200301-000203-00 三功分器 | 200301-000203-00 | 三功分元件 | N/A | N/A |  |  |  | 0
50 |  |  |  | 200301-000202-00 二功分器 | 200301-000202-00 | 二功分元件 | N/A | N/A |  |  |  | 0
51 |  |  |  | 200902-003547-80 功分器托板 | 101916-003587-00 | ENB-35A66FC-5833,功分器托板 | 1 |  | 0 | 京信室外机柜选用 |  | 0
52 |  |  |  |  | 102210-000322-00 | GB/T9074.8,M4×12,组合螺钉(小平垫) | 4 |  | 0
53 |  | 2G RRU |  |  |  | 1T2R, Max 40W Output Power GSM900,4 Carriers,DC-48V Power | N/A | 3 |  |  |  | 3
54 |  | RRU光模块组件 |  | 200803-000519-00 | 200803-000519-00 | SFP-B3530-20,数字光模块 | 1 |  | 0 | 与2G RRU 1:1 |  | 3
55 |  |  |  | 200803-000520-00 | 200803-000520-00 | SFP-B5330-20,数字光模块 | 1 |  | 0
56 |  | RRU连接天线跳线组件（3米） |  | 200902-003383-80 机顶跳线包（3米） （这个是单扇区的码） | 102304-000101-00 | LSA-NM/NF,N-J型和N-K型转接避雷器 | 2 |  | 0 | 根据现场塔上安装情况确认使用3米包或5米包 |  | 3
57 |  |  |  |  | 102308-000005-00 | M10×85×110,U型螺栓(00-CON-5107) | 2 |  | 0
58 |  |  |  |  | 102301-000101-00 | 19*20000,黑色胶带 | 3 |  | 0
59 |  |  |  |  | 102301-000107-01 | 63.5×600,3M防水胶泥(2166#) | 3 |  | 0
60 |  |  |  |  | 102301-000009-00 | 7.6×300,黑色扎带 | 10 |  | 0
61 |  |  |  |  | 100608-000077-45 | JP-NM/DM3M-SF12,跳线 | 2 |  | 0
62 |  |  |  |  | 102008-000177-00 | M25-M25,电缆密封套 | 1 |  | 0
63 |  | RRU连接天线跳线组件（5米） |  | 200902-003421-80 机顶跳线包（5米） （这个是单扇区的码） | 102304-000101-00 | LSA-NM/NF,N-J型和N-K型转接避雷器 | 2 |  | 0 |  |  | 0
64 |  |  |  |  | 102308-000005-00 | M10×85×110,U型螺栓(00-CON-5107) | 2 |  | 0
65 |  |  |  |  | 102301-000101-00 | 19*20000,黑色胶带 | 3 |  | 0
66 |  |  |  |  | 102301-000107-01 | 63.5×600,3M防水胶泥(2166#) | 3 |  | 0
67 |  |  |  |  | 102301-000009-00 | 7.6×300,黑色扎带 | 15 |  | 0
68 |  |  |  |  | 100608-000308-45 | JP-NM/DM5M-SF1/2,跳线 | 2 |  | 0
69 |  |  |  |  | 102008-000177-00 | M25-M25,电缆密封套 | 1 |  | 0
70 |  | RRU连接BBU光缆套件100米 |  | 200902-003435-80 100米光纤 （这个是单扇区的码） | 101108-000272-00 | LC/PC-LC/PC/SM/Φ5-0.14-L100,铠装跳线 | N/A | N/A |  | 根据现场塔高确定选用的光缆长度 |  | 0
71 |  | RRU连接BBU光缆套件75米 |  | 200902-003554-80 75米光纤 （这个是单扇区的码） | 101108-000282-00 | LC/PC-LC/PC/SM/Φ5-0.14-L75,铠装跳线 | N/A | N/A |  |  |  | 3
72 |  | RRU连接BBU光缆套件50米 |  | 200902-003436-80 50米光纤 （这个是单扇区的码） | 101108-000273-00 | LC/PC-LC/PC/SM/Φ5-0.14-L50,铠装跳线 | N/A | N/A |  |  |  | 0
73 |  | RRU连接BBU光缆套件25米 |  | 200902-003553-80 25米光纤 （这个是单扇区的码） | 101108-000281-00 | LC/PC-LC/PC/SM/Φ5-0.14-L25,铠装跳线 | N/A | N/A |  |  |  | 0
74 |  | RRU电源线 |  | 100603-000717-00 (电源线) | 100603-000717-00 | YJV23 2×4mm2,二芯(蓝黑)电源线 | N/A | N/A |  |  | 米 | 180
75 |  | RRU电源线连接器 |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  | 套 | 3
76 |  | RRU塔上使用地线或BBU GPS避雷器地线 | BVR1x10mm2 地线 | 100603-000361-00 (地线) | 100603-000361-00 | BVR1x10mm2 地线 | N/A | N/A |  |  | 米 | 40
77 |  | RRU塔上使用地线接地端子 | SC16-8,接线端子 | 102004-000150-00 |  |  | N/A | N/A |  |  | 个 | 20
78 |  | RRU光缆+电源线线卡（3RRU） |  |  | 待加码 | 双孔三联护套线卡 | N/A | N/A |  |  | 套 | 40
79 | Outdoor机柜（京信） | 室外一体化机柜 |  | 200901-002327-00 |  | Power supply frame(200A),Input Voltage: AC220V/50Hz,Rectifier module (50A)*3,AC | 1 |  | 0 | 根据规划使用 南区使用 | 套 | 0
80 |  | 磷酸铁锂电池系统-双登 |  | 102105-000127-00 |  | Capacity: 50 Ah Voltage: 48V | 3 |  |  |  | 个 | 0
83 | Indoor机柜（京信） | 室内机柜 |  | 200901-002324-00 |  | Power supply frame(300A,contain distribution),Rectifier module (50A)*6 | 1 |  | 0 | 包括一体化机柜和AC箱总长度 | 套 | 0
84 |  | Lithium Iron Battery |  | 102105-000127-00 |  | Capacity: 50 Ah Voltage: 48V | 6 |  |  |  | 个 | 0
85 | AC电源线 | ZA-RVV,4*10mm2 |  | 100603-000738-00 | [6 empty] | 米 | 8
86 |  | ZA-RVV,3*25mm2 |  | 100603-000739-00 |  |  |  |  | 0 |  | 米 | 0
87 | 室外防水空开箱 | AC Distribution Box |  |  |  | Surge protector (100KA)*1,Circuit Breaker 80A/2P*1 | N/A | N/A |  |  | 套 | 0
90 | 站点土建 | 室外基座新增 |  |  |  | 根据标准图纸要求新增 | N/A | N/A |  | 仅统计和标注 |  | 0
91 |  | 室外基座扩展 |  |  |  | 根据TSSR文件内容扩展 | N/A | N/A |  |  |  | 0
92 |  | 塔上地线排线缆 |  |  |  | 16m㎡黄绿色 | N/A | N/A |  |  |  | 20
93 |  | 塔下地线排线缆 |  |  |  | 16m㎡黄绿色 | N/A | N/A |  |  |  | 5
94 |  | 塔上3m抱杆 |  |  |  | 供天线或RRU使用 | N/A | N/A |  |  |  | 3
95 |  | 塔上1.5米抱杆 |  |  |  | 供天线或RRU使用 | N/A | N/A |  |  |  | 0
96 |  | 增加防水空开箱支撑杆 |  |  |  | 长度1m，杆子直径80m㎡ | N/A | N/A |  |  |  | 0
97 | Outdoor机柜（华为） | 电源柜 | TP48200A-HD15A1 | 200902-003513-00 |  | TP48200A-HD15A1 | N/A | N/A |  | 1 | 套 | 1
98 |  | 电池 | Lithium Iron Battery 75AH | 200902-003582-00 |  | Lithium Iron Battery 75AH |  |  |  | 2 | 个 | 2
99 | 4G主设备（华为） | BBU+3RRU(1800） | 1800M,2T2R,15M | 200902-003450-00 |  | 4G eNodeB S111(LTE:1800M,2T2R,15M,DC-48V,Outdoor) (Vendor:Huawei) | N/A | N/A |  | 只针对中区和北区 | 套 | 3
101 | IPRAN ACCESS(华为) | ATN 910B(10KM) |  | 200902-003453-00
102 |  | ATN 910B(40Km) |  | 200902-003563-00
103 |  | 1G Optical/Electrical Transceiver |  | 200902-003583-00 |  | Optical Functional Module,1000BASE-T-SFP Module,RJ45 Electrical Module,Auto Negotiate,Longest Transimission Distance 100m
104 |  | E1 Cable |  | 200902-003584-00 |  | Trunk Cable,10m,120ohm,8E1,2.2mm
105 | IPRAN ACCESS(Nokia) | 7705 SAR |  | 200902-003454-00
106 |  | ODF BOX |  | 200902-003643-00
107 |  | Factor Pluggable (SFP) Copper Module |  | 200902-003642-00
108 |  | Ethernet Cable(Nokia) |  | 200902-003644-00

## I.Dismantle List
Technical Site Survey Report & Site Installation Document ETL Project
|  |  |  | Site ID: | LB11321
Dismental list
No. | Material Type |  | Material Name |  |  | Brand | Model | Qty | Remark
1 | BBU |  | 2G BBU
2 |  |  | 3G BBU
3 | RRU |  | 2G RRU
4 |  |  | 3G RRU
5 | Antenna |  | Antenna |  |  |  | 900 | 3
6 |  |  | Antenna Mounting |  |  |  | 900 | 3
7 | Cable |  | Feeder |  |  |  |  | 240 | 2G-900
8 |  |  | Fiber cable
9 |  |  | Power cable
10 | Cable clamp |  | Cable clamp |  |  |  |  | 160
11 | Cabinet |  | Power Cabinet
12 |  |  | BTS Cabinet |  |  | ZTE | 900 | 1
13 | Battery |  | Battery
14 | Other
15
16
17
18
19
20

## Tranmission (hidden)
|  |  |  | Technical Site Survey Report VNM 3G Project | [5 empty] | Vendor logo
Site ID/Mã số địa điểm: | [7 empty] | Longtitude
Tower type/ Loại cột: | [7 empty] | Latitude
Site type/ Loại trạm: | [7 empty] | Current equipment:
Landlord Name/Chủ nhà:
Landlord Tel/ ĐT chủ nhà: | [7 empty] | Date/Ngày:
Site Address/Địa chỉ: |  |  |  | #REF!
1. Existing Transmisson Information/Thông tin truyền dẫn đang dùng
Transmission ready or not? / Đã có truyền dẫn chưa? | [10 empty] | Yes
Type of Transmission / Loại truyền dẫn | [10 empty] | E1
E1 Number / Số lượng luồng E1 | [10 empty] | 2
Single Length of E1 cable to DDF / Độ dài của dây luồng E1 đến phiến DDF (m). | [10 empty] | 5
DDF type (120/ 75 Ohm) in case using E1 / Loại phiến DDF | [10 empty] | 120Ohm
3G transmission will connect to switch directly or via ODF? Truyền dẫn 3G sẽ đấu thẳng vào switch hay qua ODF? | [10 empty] | ODF
ODF ready or not? Đã có ODF ở trạm chưa? | [10 empty] | Yes
Connector Type of ODF/Loại đầu cắm của ODF | [10 empty] | FC
Single Length of Optical Fiber to ODF / Độ dài của một sợi dây nhảy quang từ tủ NodeB đến ODF (m). | [10 empty] | 10
Type of switch port? Loại cổng Switch có thể cung cấp (GE/FE) | [10 empty] | FE quang
Single Length of Optical Fiber to switch / Độ dài của một sợi cáp quang từ tủ NodeB đến switch (m). | [10 empty] | NA
Optical transmission from ODF to switch ready or not? / Cáp quang truyền dẫn giữa ODF và switch đã có chưa? | [10 empty] | Yes
Single Length of Network Cable from BBU to Transmission / Độ dài của sợi cáp mạng từ BBU đến thiết bị truyền dẫn (m). | [10 empty] | 10
Remark for transmission:
New Mw Antenna information(If have)/ Thông tin ăngten Mw mới(nếu có)
No. |  | New Mw Link/Tuyến Viba mới | Site A |  | Site B | Size/cỡ(m) A:B | Height/Độ cao(m) A:B |  | Azimuth / Góc phương vị A:B |  | Remark / Ghi chú:
1
2
3
D3. Site Layout Drawing for Tranmission rack

## 3.LoS Survey (hidden)
Vendor logo
LOS SURVEY REPORT FORM
Nr - No
| ….. - Checked |  | Datum - Date |  | Rev. | File |  |  |  |  | Rev. | Rev.
2016-04-28
VNM MEGA PROJECT
| Region: |  |  | North
| Link Number: |  |  | 124150-124279
| Path Length : |  |  | 1.8km
| Configration : |  |  | 15St/4x2/1+0/0.6m
| Line-of-Sight Confirmation: |  |  | Yes |  | (Clear) | [6 empty] | Nếu chắn một phần (partial block) hoặc toàn phần phải ghi rõ (Blocked by mountain)
1) Indoor information
Site Name A: |  |  | 124150 |  |  | Site Name A: |  |  | 124150
Site Type: |  |  | Outdoor |  |  | Site Type: |  |  | Outdoor
Address: |  |  | Khu đô thị Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội |  |  | Address: |  |  | Khu đô thị Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Landlord: Agreed to install more equipments | [5 empty] | Landlord: Agreed to install more equipments
WGS84 Coordinates: |  | Latitude |  | 21.0542 |  | WGS84 Coordinates: |  | Latitude |  | 21.0472 |  |  | Chú ý điền toạ độ phải chuẩn theo thực tế
|  | Longitude |  | 105.7876 |  |  |  | Longitude |  | 105.7709
AGL Elevation |  |  |  | 10 | m. | AGL Elevation |  |  |  | 10 | m.
Proposed Antenna Height |  |  |  | 32 | m. | Proposed Antenna Height |  |  |  | 30 | m. |  | Nếu lắp 02 anten (SD): ghi độ cao của 2 anten VD: 30/28m
Proposed Minimum Height: |  |  |  | 28 | m. | Proposed Minimum Height: |  |  |  | 25 | m.
IF cable length: |  |  |  | 25 | m. | IF cable length: |  |  |  | 25 | m. |  | 1+1: 2xAA m
Bearing : |  |  |  | 66 | deg. | Bearing : |  |  |  | 66 | deg.
Tower type : |  |  |  | GMT-RT-21m |  | Tower type : |  |  |  | GMT-RT-15m
Tower Height : |  |  |  | 21 | m. | Tower Height : |  |  |  | 15 | m.
Building Height: |  |  |  | 18 | m | Building Height: |  |  |  | 18 | m
Survey Location : |  |  |  | Hà Nội |  | Survey Location : |  |  |  | Hà Nội
Path Comments from this site to SITE A :124279 | [5 empty] | Path Comments from this site to SITE B :124150
Nếu cột nóc nhà thêm ảnh chụp từ xa, thể hiện cả nhà mấy tầng và toàn bộ cột
Nếu là trạm mới thì Thêm ảnh vị trí lắp outdoor nếu có (vị trí lắp Cabinet, shelter, tủ thiết bị trên nóc toà nhà hoặc mặt đất)
Dự kiến lắp antenn ở đâu
Enclosure: (a)Photo of Site Location, (b) Photo of the In-the-direction from Site A-to-B and from Site B-to-A (both Far End and Near End Picture),
(c) Photo and position of obstructions, (d)Path Profile with possible obstruction (based on terrain sampling)
Name of Surveyor(s) : |  |  | Phạm Duy Thắng
Company : |  |  | HTE
Contact no: |  |  | 0925421396
2) Indoor information
Indoor Type: |  |  | Indoor |  |  | Site Type: |  |  | Outdoor
Indoor Height from ground lever |  |  |  |  | m. | Indoor Height from ground lever |  |  |  |  | m.
Indoor space: |  |  | On Cable tray or Rack 19" |  |  | Indoor space: |  |  | On existing 19" rack
AC power available |  |  | 1 phase 220 |  | V | AC power available |  |  | 1 phase 220 |  | V
DC power available |  |  | 53 |  | V | DC power available |  |  | 53 |  | V
CB (breaker) available |  |  | Yes (02 spare 20A) |  |  | CB (breaker) available |  |  | Yes (02 spare 6A)
Battery : |  |  | 4 cells 150 Ah |  |  | Battery : |  |  | 8 cells 150 Ah
Availble space: |  |  | Yes (See photo) |  |  | Availble space : |  |  | Yes (See photo)
Grounding system |  |  | Existing |  |  | Grounding system |  |  | Existing
Path Comments from this site to SITE A : | [5 empty] | Path Comments from this site to SITE B :
Existing Indoor photo + new Transmission position | [5 empty] | Existing Indoor photo + new Transmission position | [6 empty] | Nếu là trạm có sẵn thì chụp như hình vẽ này
Nếu là trạm mới thì Thêm ảnh vị trí lắp indoor nếu có
(vị trí lắp Cabinet, tủ thiết bị trên nóc toà nhà hoặc mặt đất)
a) Vị trí lắp Cabinet, shelter dự kiến (vẽ ô chữ nhật tại mặt sàn dự kiến lắp indoor
b) Vẽ phác thảo sơ bộ vị trí lắp Indoor trong cabinet hoặc indoor room
Enclosure: (a)Photo of Site Location, (b) Photo of the In-the-direction from Site A-to-B and from Site B-to-A (both Far End and Near End Picture),
(c) Photo and position of obstructions, (d)Path Profile with possible obstruction (based on terrain sampling)
Name of Surveyor(s) : |  |  | Phạm Duy Thắng
Company : |  |  | HTE
Contact no: |  |  | 0925421396
| From site | 124150 | to | 124279 |  |  | From site | 124279 | to | 124150
Deg
| LOS picture : |  | With Zoom 500m-1000m |  |  |  | LOS picture : |  | With Zoom 500m-1000m
| LOS picture : |  | Without Zoom |  |  |  | LOS picture : |  | Without Zoom
Photo 360 at Far end |  | 124279
0 Dec |  |  | 30 Dec |  |  | 60 Dec |  |  | 90 Dec
120 Dec |  |  | 150 Dec |  |  | 180 Dec |  |  | 210 Dec
240 Dec |  |  | 270 Dec |  |  | 300 Dec |  |  | 330 Dec
Map of link
tọa độ 1: 21.049017; 105.781042
tọa độ 2: 21.049007; 105.777191
tọa độ 3: 21.051400; 105.78116
tọa độ 4: 21.051390; 105.777073
| Thông tin vật chắn (Núi hoặc toà nhà hoặc cây…) | [5 empty] | Ảnh vật chắn hiện tại
Path profile |  | MW link | 124150-124279
Tòa nhà chắn
New building will be build soon

## Indoor Solution (hidden)
1. This solution is for all sites

## Outdoor RT Solution (hidden)
1. This solution is for oudoor rooftop sites
2. Foundation position shall be chosen follow below principles:
a. Location anear beam of the rooftop (try not to put foundation in the center of the building slab).
b. Cable ladder (if needed) shall be less than 3m.

## Outdoor GF Solution (hidden)
1. This solution is for groundbase sites
2. Concrete foundation and steel part will be delivered to site, subcontractors shall do the installation follow the design on site.
3. Excavate and backfill shall be done properly in case the foundation is not stable during storm.